|  |  |
| --- | --- |
| Министерство образования и наукиРоссийской ФедерацииАдминистрация Шадринского районаМуниципальное казенное общеобразовательное учреждение«Ольховская средняя общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области»641843, Курганская область, Шадринский район,село Ольховка, ул. Ленина, д.154Тел. (83525) 461179e-mail: shadr.n@mail.ru\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | ВрИО главного государственного инспектора г. Шадринска,Шадринского, Далматовского, Катайского, Каргапольского, Шатровского районов попожарному надзору подполковника внутренней службы Трофимову К.А. |

**Сведения о выполнении предписания 138/1/1**

**об устранении выявленных нарушений**

**МКОУ «Ольховская средняя общеобразовательная школа Шадринского района Курганской области»**

**от «03» августа 2016**

Сообщаю вам, что из предписанных мероприятий в срок до 01.09.2017 г. **выполнены:**

* В полу на путях эвакуации из лестничных клеток наружу, в

коридоре на путях эвакуации из актового зала, из коридора первого этажа наружу выполнены пандусы. (п. 1 предписания)

* наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовой, гаражей) их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».Двери эвакуационного выхода на путях эвакуации наружу из лестничной клетки правого крыла, из коридора первого этажа наружу открываются по направлению выхода из здания. (п. 5 предписания)
* Заполнение проемов (окна) в противопожарных перегородках 1- го типа отделяющие помещение электрощитовой от коридора первого этажа выполнены (п.6 предписания).

**не выполнены из-за отсутствия финансирования:**

* наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (электрощитовой, гаражей) их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (п. 2 предписания) (п. 2 предписания)
* На путях эвакуации (в лестничных клетках, коридорах) не предусмотрено аварийное освещение. (п. 3 предписания)
* В лестничной клетке правого крыла и в актовом зале над эвакуационными выходами отсутствуют световые оповещатели «Выход». (п. 4 предписания)
* Помещения гаража не оснащены автоматической установкой пожарной сигнализации. (п. 7 предписания)
* Помещения гаража не оборудованы системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. (п. 8 предписания).

31.08.2017 Директор школы : Гуляева Н.П.